## 变量导入
变量名称（必填） | 单位（选填） | 寄存器类型 | 数据格式（必填） | 一级地址 | 二级地址 | 小数位数 | 存储方式（必填） | 采集频率（必填） | 读写方式（必填） | 变量标识（选填） | 采集公式（选填） | 控制公式（选填） | 变量导入说明 该模板适用于Modbus协议的变量导入，变量添加规范和在界面上添加一致，以下为变量在excel中的填写说明 1、变量名称 变量名称为必填项，不能包含特殊字符且长度需在1到30之间,一个汉字占2个字符； 2、单位 单位为选填项，根据自己的业务真实填写即可。比如变量温度的单位设置为“℃”； 3、寄存器类型 寄存器类型为必填项，需根据从机所选择的协议进行设置，可选“0”、“1”、“3”、“4” 4地址 4.1一级地址 一级地址为必填项，填十进制寄存器地址，寄存器为起始地址+1. 例如：功能码03H或06H，起始地址0000H，则寄存器类型填“4”：一级地址填“1”，寄存器为40001； 功能码04H，起始地址000AH，则寄存器类型填“3”填：一级地址填“11”，寄存器为30011； 功能码01H或05H，起始地址0002H，则寄存器类型填“0”，一级地址填“3”，寄存器为00003； 功能码02H，起始地址0003H，则寄存器类型填“1”，一级地址填“4”，寄存器为10004。 4.2二级地址 二级地址为选填项。数据格式为“位”时，需要填写，如地址40007.9，一级地址填写7，二级地址填写9 5、数据格式 数据格式为必填项，根据寄存器格式的配置进行选择 6、小数位数 数据格式为浮点型时需要配置小数位数，小数位数支持选择“0”、“1”、“2”、“3”、“4”； 7、存储方式 存储方式为必填项，支持选择“变化存储”、“全部存储”等存储方式； 8、读写方式 读写方式为必填项，支持选择“读写”和“只读”等方式 9、采集公式、控制公式 “采集公式”和“控制公式”都为选填项，公式中的“%s”为占位符，是固定字段。如 加：%s+10 减：%s-10 乘：%s*10 除：%s/10 余数：%s%10 10、表头下面第一行到最后一行之间不允许出现空行
出厂模式 |  | 4 | 16位 无符号 | 1 |  | 0 | 全部存储 | 1天 | 只读 | U_Model
室内温度 | ℃ | 4 | 16位 无符号 | 2 |  | 1 | 全部存储 | 1分钟 | 只读 | Room_temperature | %s/10
门卡信息 |  | 4 | 16位 无符号 | 3 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | variable2
故障 |  | 4 | 16位 无符号 | 4 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 只读 | Error
电源 |  | 4 | 16位 无符号 | 5 |  | 0 | 全部存储 | 1分钟 | 读写 | Power
模式 |  | 4 | 16位 无符号 | 6 |  | 0 | 变化存储 | 5分钟 | 读写 | Mode
设置温度 | ℃ | 4 | 16位 无符号 | 7 |  | 1 | 全部存储 | 1分钟 | 读写 | Set_point | %s/10 | %s*10
风速 |  | 4 | 16位 无符号 | 8 |  | 0 | 全部存储 | 1分钟 | 读写 | Fan_speed
设定值上限 | ℃ | 4 | 16位 无符号 | 9 |  | 1 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Upper_setpoint_limit | %s/10 | %s*10
设定值下限 | ℃ | 4 | 16位 无符号 | 10 |  | 1 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Lower_setpoint_limit | %s/10 | %s*10
门卡拔出后制冷温度 | ℃ | 4 | 16位 无符号 | 11 |  | 1 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Unoccupied_cooling_setpoint | %s/10 | %s*10
门卡拔出后制热温度 | ℃ | 4 | 16位 无符号 | 12 |  | 1 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Unoccupied_heating_setpoint | %s/10 | %s*10
霜冻保护 |  | 4 | 16位 无符号 | 13 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | Frost_protection
防霜冻设定值 |  | 4 | 16位 无符号 | 14 |  | 1 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | Frost_protection_setpoint | %s/10 | %s*10
风扇死区 |  | 4 | 16位 无符号 | 15 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | Fan_in_deadband
门卡拔出风机速度 |  | 4 | 16位 无符号 | 16 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | Unoccupied_fan_speed
掉电记忆 |  | 4 | 16位 无符号 | 17 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | Power_recovery_after_restart
键盘锁 |  | 4 | 16位 无符号 | 18 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | Key_lock
屏幕显示 |  | 4 | 16位 无符号 | 19 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | Screen_display
门卡输入功能 |  | 4 | 16位 无符号 | 20 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | BI_function
温度单位 |  | 4 | 16位 无符号 | 21 |  | 0 | 变化存储 | 1天 | 读写 | Temperature_unit
传感器偏移 |  | 4 | 16位 无符号 | 22 |  | 0 | 变化存储 | 1天 | 读写 | Sensor_offset
风速限制 |  | 4 | 16位 无符号 | 23 |  | 0 | 变化存储 | 1天 | 读写 | Fan_speed_limit
语言 |  | 4 | 16位 无符号 | 24 |  | 0 | 变化存储 | 1天 | 读写 | Language
模式选择 |  | 4 | 16位 无符号 | 25 |  | 0 | 全部存储 | 10分钟 | 读写 | Mode_selection
LCD背光 |  | 4 | 16位 无符号 | 26 |  | 0 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | LCD_backlight
时钟显示 |  | 4 | 16位 无符号 | 27 |  | 0 | 变化存储 | 1天 | 读写 | Clock_display
外置传感器类型 |  | 4 | 16位 无符号 | 28 |  | 0 | 变化存储 | 15天 | 读写 | Remote_sensor_type
温度设置死区 |  | 4 | 16位 无符号 | 29 |  | 1 | 全部存储 | 1天 | 读写 | Deadband | %s/10 | %s*10
自动转换 |  | 4 | 16位 无符号 | 30 |  | 0 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | Auto_Changeover
ECM最低电压 |  | 4 | 16位 无符号 | 31 |  | 1 | 全部存储 | 5分钟 | 读写 | ECM_min_voltage | %s/10 | %s*10
ECM最高电压 |  | 4 | 16位 无符号 | 32 |  | 1 | 变化存储 | 15天 | 读写 | ECM_max_voltage | %s/10 | %s*10
ECM继电器 |  | 4 | 16位 无符号 | 33 |  | 0 | 变化存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | ECM_relay
采样时间 |  | 4 | 16位 无符号 | 34 |  | 0 | 变化存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Sample_time | %s/10 | %s*10
比例环节 |  | 4 | 16位 无符号 | 35 |  | 0 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | P
积分环节 |  | 4 | 16位 无符号 | 36 |  | 0 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | I
地板加热器的级间差 |  | 4 | 16位 无符号 | 37 |  | 1 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Inter_stage_difference_for_floor_heater | %s/10 | %s*10
地板加热器的加热阶段 |  | 4 | 16位 无符号 | 38 |  | 0 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Heating_stage_for_floor_heater
TIO2/ESP控制 |  | 4 | 16位 无符号 | 39 |  | 0 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | TIO2ESP_control
开启时间设定 |  | 4 | 16位 无符号 | 40 |  | 0 | 变化存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Setting_of_opening_time
开启时间范围 |  | 4 | 16位 无符号 | 41 |  | 0 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Range_of_opening_time
新风阀门输出 |  | 4 | 16位 无符号 | 42 |  | 0 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | Fresh_air_damper_output
TIO2/ESP继电器 |  | 4 | 16位 无符号 | 43 |  | 0 | 全部存储 | 不采集(主动上报) | 读写 | TIO2_ESP_relay